河南省地方计量检定规程

JJF（豫）***－2025

消防用测压及试水装置

Firefighting pressure measuring and water testing device

河南省市场监督管理局

发布

20**-**-**发布                            20**-**-**实施

消防用测压及试水装置

检定规程

Verification Regulation of Calibration Specification for Glow-wire Apparatus

JJF（豫）***—2025

归  口 单 位：河南省热学与气象计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：************************

本规范委托河南省热学与气象计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

周  光（河南省计量测试科学研究院）

参加起草人：

**（*************************）

目    录

引  言	II

1范围	1

2引用文件	1

3术语和计量单位	1

3.1 弹性元件式压力表（可统称：压力表）elastic element pressure gauge	1

3.2 消火栓测压装置	1

3.3 喷水末端试水装置	1

3.4 细水雾末端试水装置	1

4概述	2

5计量性能要求	2

5.1  准确度等级及最大允许误差	2

5.2  零位误差	2

5.3  示值误差	2

5.4  回程误差	2

5.5  轻敲位移	3

5.6  指针偏转平稳性	3

5.7  密封性	3

6通用技术要求	3

6.1外形结构	3

6.2  标志	3

6.3 指示装置	3

7计量器具控制	3

7.1检定条件	3

7.2  检定项目	4

7.3  检定方法	4

7.4  检定结果处理	5

7.5  检定周期	5

附录A	6

附录B	7

附录C	1

引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义技术规范》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

消防用测压及试水装置

1范围

本规程适用于新制造、使用中和修理后的消火栓测压装置、喷水末端试水装置和细水雾末端试水装置的首次检定、后续检定和使用中检查。

2引用文件

本规程引用下列文件：

JJF1008—2008《压力计量名词术语及定义》

GB/T 1226—2010《一般压力表国家标准》

GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 55036-2022《消防设施通用规范》

GB/T 44481-2024《建筑消防设施检测技术规范》

并参考JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》的部分内容而制定。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3术语和计量单位

3.1 弹性元件式压力表（可统称：压力表）elastic element pressure gauge

以弹性敏感元件为感压元件的测量压力的仪表。[JJF1008-2008 定义4.1]

3.2 消火栓测压装置

消火栓测压装置又名消火栓测压接头，是消防检测部门用于测量消火栓静水压和出水压力，以准确判断消火栓系统性能，是校核水枪充实水柱的专用装置。

3.3 喷水末端试水装置

喷水末端试水装置是消防检测部门用于测量供水管道的末端水压，以准确判断消火栓系统喷水末端的供水压力，是校核喷水喷头的专用装置。

3.4 细水雾末端试水装置

细水雾末端试水装置是消防检测部门用于测量细水雾管道的末端水压，以准确判断细水雾系统末端的供水压力，是校核细水雾喷头的专用装置。

4概述

消火栓测压及试水装置一般由连接部件、测压部件和密封部件等组成，通常包括：消火栓测压装置、喷水末端试水装置和细水雾末端试水装置。

消火栓测压装置通过与消火栓接口可靠连接，以测量消火栓出水压力，判断消火栓系统是否能正常供压；喷水末端试水装置是自动喷水灭火系统中的关键组件，通过模拟喷头动作，以检验系统末端的压力情况，保证喷头能以规定的压力和流量喷水，实现良好的灭火效果；

细水雾末端试水装置主要用于检测和维护细水雾灭火系统的性能，通过检测细水雾系统的末端压力，以检验细水雾喷头是否堵塞、管道是否畅通等，保障系统能均匀喷洒。

5计量性能要求

5.1  准确度等级及最大允许误差

准确度等级及最大允许误差应符合表1规定。

表1  准确度等级及最大允许误差

| 测量范围 | 准确度等级 （级） | 最大允许误差 （按量程的百分数计算） |
| --- | --- | --- |
| 细水雾末端试水装置 0～20MPa | 0.4 | ±0.4% |
| 消火栓测压装置 0～1.6 MPa | 1.6 | ±1.6% |
| 喷水末端试水装置 0～0.6 MPa | 1.6 | ±1.6% |

5.2  零位误差

带有止销的指针压力表，在通大气的条件下，指针应紧靠止销；没有止销的指针压力表，在通大气的条件下，指针应位于零位或零位标志内。

5.3  示值误差

示值误差应不大于表1所规定的最大允许误差。

5.4  回程误差

回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.5  轻敲位移

指针压力表轻敲表壳前后，压力表示值变动量应不大于最大允许误差绝对值的1/2;数字压力表无此项。

5.6  指针偏转平稳性

指针压力表在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象；数字压力表无此项。

5.7  密封性

加压至量程上限并试验30分钟，应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa。

6通用技术要求

6.1外形结构

消防用测压及试水装置可见部分应无明显的磕碰伤痕及变形、划伤，表面涂层或镀层应完整，压力表应装配牢固、无松动现象。

6.2  标志

消火栓测压及试水装置应有如下标志：产品名称、计量单位和数字、出厂编号、生产年份、测量范围、准确度等级、制造厂商或商标等。

6.3 指示装置

压力表表面玻璃应无色透明，不得有妨碍读数的缺陷或损伤；分度盘应平整光洁，数字及各标志应清晰可辨；

7计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1检定条件

7.1.1 标准器

标准器最大允许误差绝对值应不大于被检装置最大允许误差绝对值的1/4。

可供选择的标准器有：

0.05级及以上数字压力计（年稳定性合格的）；

7.1.2 其它仪器和辅助设备

a) 水介质高压压力源或压力校验台；

b) 补水装置及 65转32接头，20转32连接软管等；

7.1.3  环境条件

a) 检定温度：（20±5）℃；

b) 相对湿度：45%～75％；

c) 环境压力：大气压力；

7.1.4  检定用工作介质

工作介质为纯净水；

7.2  检定项目

首次检定、后续检定和使用中检验的检定项目见表2。

表2  检定项目表（“+”是应检项目，“-”是可不检项目）

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 零位误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 回程误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 轻敲位移 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 6 | 指针偏转平稳性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 7 | 密封性 | ＋ | ＋ | ＋ |

7.3  检定方法

7.3.1  外观

目测手感。

7.3.2零位误差

将消火栓测压及试水装置与大气相通，并按正常工作位置固定。指针压力表用目力观察，记录初始值，并在示值误差检定前后各做一次。

7.3.3示值误差

a)示值误差检定采用标准器示值与被检测压接头压力示值直接比较的方法，检定连接示意图如下图1所示。

图1   消防用测压及试水装置检定连接示意图

b)示值误差检定点应按指针压力表标有数字的分度线（不含零点）选取，数字压力表应按照量程均匀选取（不少于5个点）。

c)检定时，通过补水装置将消火栓测压及试水装置内部空间注满纯净水，并关闭注水口；

d)从零点开始均匀缓慢地加压至第一个检定点(即标准器的示值)，用手指轻敲一下压力表外壳，再读取被检压力表的示值并进行记录，轻敲后被检压力表示值与标准器示值之差即为该检定点的示值误差；如此依次在所选取的检定点进行检定直至测量上限，切断压力源耐压3min后，再依次逐点进行降压检定直至零位；

7.3.4  回程误差

回程误差的检定是在示值误差检定时进行，同一检定点升压、降压后被检压力表示值之差的绝对值即为压力表的回程误差。

7.3.5 轻敲位移

轻敲位移检定是在示值误差检定时进行，同一检定点轻敲压力表外壳前后指针位移变化所引起的示值变动量。

7.3.6 指针偏转平稳性检查

在示值误差检定的过程中，目力观测压力表的指针偏转情况。

7.4  检定结果处理

检定合格的消防用测压及试水装置，出具检定证书。

检定不合格的消防用测压及试水装置，出具检定结果通知书，并注明不合格项目和内容。

7.5  检定周期

消防用测压及试水装置的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过半年。

附录A

消防用测压及试水装置记录格式

记录编号：

送检单位：               设备名称：            制造厂家：

出厂编号：               测量范围：           最大允许误差:

环境温度:          ℃   相对湿度:         %

标准器名称：               准确度等级：            测量范围：

1.外观检查：                       2.零位误差：

3.指针偏转平稳性：                 4.密封性检查：

| 标准器的压力值 | 被检仪表示值 |  |  | 轻敲位移 |  | 最大示值误差 | 最大回程误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升 压 | 降 压 | 升 压 |  | 降 压 |  |  |

5.示值检定 ：                                               单位：MPa

结 论：根据以上各项检定结果，符合                     。

校准：                     校核：                日期：

第X页  共X页

附录B

检 定 结 果

1、外观：

2、零位误差：

3、示值误差：

4、回程误差：

5、轻敲位移：

6、指针偏转平稳性：

7、密封性

检定结论：

以下空白

第 × 页  共 × 页

消防用测压及试水装置检定证

附录C

消火栓测压接头示值误差测量不确定度分析示例

1.概述

采用直接比较法，对消火栓测压接头的示值误差进行测量结果进行评定。

将一件消火栓测压接头安装固定，加压至量程上限1.6MPa并试验30分钟，无渗漏、无变形，满足密封性要求后，开始示值检测，以压力点1.6MPa为例进行不确定评定。

2.测量仪器

标准器选择： (0～4）MPa量程0.05级数字压力计。

3.测量模型：

测压接头示值误差按照公式(1)来计算

（1）

式中: —压力示值误差;

—被测仪表在被测点上的示值;

—数字压力计示值;

—高度差引起的示值误差。

由式（1）得灵敏系数为

，，

（2）

4.标准不确定度来源及大小、分量及合成不确定度一览表

4.1 被测量引入的不确定度分量

4.1.1 重复性引入的标准不确定度分量

以一只1.6级、0～1.6MPa、分辨力为0.01MPa的一般压力表作为分析对象，选用1.0MPa校准点的数据进行分析计算，10次测量数据分别为：1.604MPa、1.604MPa、1.600MPa、1.600MPa、1.600MPa、1.600MPa、1.600MPa、1.600MPa、1.600MPa、1.604MPa。

4.1.2分辨力引入的标准不确定度分量

一般压力表分度值为0.02 MPa，估读数为分度值的1/5，即0.004 MPa，服从均匀分布，包含因子k=,得到：

℃

由于分辨力引入的不确定度大于重复性引入的不确定度，在合成不确定度时，取两者较大值参与合成，选取重复性参与。

4.2标准器引入的不确定度

输入量的标准不确定度来源于0.05级数字压力计的准确度，可按B类不确定度评定，按照均匀分布包含因子k=可得。

4.3测量高度差引入的标准不确定度

0.05级数字压力表与被检仪表测压点存在一定高度差引入的不确定度,高度差测量精度为±5mm，假设为均匀分布，引入的不确定度为：

4.4标准不确定度分量及合成不确定度一览表

| 不确定度来源 | 大小 | 分布 | 包含因子 | ui | 灵敏系数¦ci¦ | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨力引入的标准不确定度 | 0.0040MPa | / |  | 0.0023MPa | 1 | 0.0023MPa |
| 标准器引入的标准不确定度 | 0.0020MPa | 均匀 |  | 0.0012MPa | 1 | 0.0012MPa |
| 高度差引入的标准不确定度 | 0.000043MPa | 均匀 |  | 0.000025MPa | 1 | 0.000025 MPa |
| 合成不确定度 | 0.0026MPa |  |  |  |  |  |

B.5计算扩展不确定度

取包含因子k=2，得U=0.0026×2=0.0052MPa。

消火栓测压接头在1.6MPa测量点的示值误差测量结果的不确定度为:

Urel=0.32%    (k=2)

JJF（豫）***—2025