JJG（豫）

河南省地方计量检定规程

JJG（豫）XXXX—XXXX

电动汽车非车载充电机（远程）

Off-board Charger for Electric Vehicle (Remote)

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布		  			     XXXX-XX-XX实施

河南省市场监督管理局 发 布

JJG（豫） XXX-XXXX

电动汽车非车载充电机（远程）

检定规程

Verification Regulation of Off-board

Charger for Electric Vehicle (Remote)

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量性能要求	2

5.1 工作误差	2

5.2  时钟时刻误差	2

6  通用技术要求	2

6.1  标志	2

6.2  检测接口	3

6.3  常数	3

6.4  最小电能变量	3

6.5  结算信息的显示	3

7  计量器具控制	3

7.1  首次检定、后续检定	3

7.2  检定条件	3

7.3  检定项目	4

7.4  检定结果的处理	5

7.5 检定周期	6

附录A  检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）	7

附录B  检定证书/检定结果通知书结果页格式（第3页）	8

引言

本规程依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规程参照JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机》等规程制定。

本规程为首次发布。

电动汽车非车载充电机（远程）检定规程

- 1  范围

本规程适用于电动汽车非车载充电机远程首次检定和后续检定。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1149-2022 电动汽车非车载充电机（试行）

JJG 1192-2023 电动汽车非车载充电机校验仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 3  术语

3.1  非车载充电机  off-board charger

固定连接至交流或直流电源，并将其电能转化为直流电能，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电，具有直流电能量测量、存储并向用户提供结果等功能的专用装置。

3.2远程检定 remote verification

检定人员不在现场操作设备的情况下利用检定装置和检定平台实现检定的一种检定方式。

- 4  概述

电动汽车非车载充电机(以下简称充电机)是为电动汽车提供直流电能的计量装置。主要由整流斩波控制单元、显示界面或数据传输接口、计量模块、传导充电用连接装置等部分组成。充电机的原理示意图见图1。

充电机通过整流斩波控制单元将交流电能转化为直流电能，直流电能经传导充电用连接装置输送至电动汽车满足充电需求，计量模块完成直流电能的计量，并将测得量输出到显示界面或数据传输接口。

充电机远程检定是检定人员不在现场操作设备的情况下利用检定装置和检定平台实现检定的一种方式。通过检定装置采集并发送的充电电能量、充电时间等数据与运营管理端提供的数据进行相关处理，完成检定过程。

5  计量性能要求

5.1 工作误差

充电机的工作误差用相对误差表示，在规定的检定条件及有效充电行为条件下，充电机的工作误差应满足表1的规定。

表1  充电机工作误差限

| 输出电压 | 输出电流 | 充电机准确度等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 |
|  |  | 工作误差限 |  |
| Umin≤U≤Umax | Imin≤I≤Imax | ±1.0% | ±2.0% |

5.2  时钟时刻误差

对具有分时计费功能的充电机，充电机的时钟时刻误差应不超过3min。

6  通用技术要求

6.1  标志

铭牌上应有下列标志：

——名称和型号；

——制造厂名；

——产品所依据的标准；

——编号和制造年份；

——最大电压、最小电压、最小电流和最大电流；

——常数；

——准确度等级；

——计量单位（计量单位可在显示器中显示）。

6.2  检测接口

充电机应具有供检定使用的测试输出接口和通信接口。

6.3  常数

充电机应具有供测量电能值误差的脉冲输出，应与铭牌标志的常数一致。

6.4  最小电能变量

最小电能变量应为0.001 kWh。

6.5  结算信息的显示

充电机结算信息应能显示充电电能值，电能值显示位数应不少于6位(至少含3位小数)。 对具有分时计费功能的充电机，当前结算显示时刻需精确至秒（s）。

7  计量器具控制

7.1  首次检定、后续检定

首次检定是对未被检定过的充电机进行的检定；后续检定是在首次检定后的任何一种检定，修理后的充电机须按首次检定进行。

7.2  检定条件

7.2.1  检定环境条件

环境温度：(-10～+40)℃。

相对湿度：≤95%。

7.2.2  计量标准器及主要配套设备

7.2.2.1远程检定装置

充电机远程检定装置：

1）应具有电能检测、时钟时刻检测、远程数据传输等功能；

2）应具有与其电能量成正比的电脉冲测试端口。

3）参考时钟的时刻误差应优于1s；

4）远程直流检定仪器性能和技术指标应符合JJG 1192-2023的相关要求。

7.2.2.3  运营管理平台

1）应提供公网访问接口，能够与充电机在线检定平台进行数据交互；

2）应能提供充电机基本信息，至少包含：充电站名称、充电站地址、充电机名称、型号规格、设备编号、充电机ID（唯一标识号）等信息；

3）充电机充电结束后，应能准确提供充电电能值、起始充电时刻和结束充电时刻。

7.3  检定项目

7.3.1 充电机检定项目见表2。

表2 充电机检定项目

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 |
| --- | --- | --- |
| 外观及功能检查 |  |  |
| 工作误差 |  |  |
| 时钟时刻误差 |  |  |
| 注：“＋”表示应检项目，“-”表示可不检项目。 |  |  |

7.3.2  检定方法

7.3.2.1 外观及功能检查

充电机的外观除符合6的要求外，还应检查标志字迹是否清楚、基本功能是否正常。该项目可利用远程视频等方式进行。

7.3.2.2检定工作误差

将检定装置与被检充电机同时测量的直流电能值相比较，以确定被检充电机的工作误差

将检定装置一端连接至电动车辆，一端连接至充电连接点，在实际充电运行状态下，充电机充电完成后，远程检定仪器会通过人工或者自动上传采集到的电能值信息至远程检定平台，远程检定平台将采集到的电能值与运营管理平台提供的电能值（或者运营商提供的电能值）相比，在有效充电行为条件下按（1）式计算被检充电机的工作误差（%），结果应满足表1的要求。

（%）                     （1）

式中：

——运营管理平台提供的电能值，kWh；

——检定装置测量的电能值，kWh；

——检定装置的已定系统误差，不需修正时＝0。

7.3.2.3  时钟时刻误差

运营管理平台提供的充电结束时刻与远程检定仪器采集的充电结束时刻相比，按（2）式计算时钟时刻误差，结果应满足5.2条的要求。

（2）

式中：

——时钟时刻误差，s；

——运营管理平台提供的充电结束时刻，s；

——远程检定模块采集的充电结束时刻，s。

7.4  检定结果的处理

7.4.1  检定结果的处理

7.4.1.1 判断各项数据一律以修约后的数据为准。

7.4.1.2 工作误差的修约间距为充电机准确度等级的1/10。

7.4.1.3 时钟时刻误差的修约间距为1s。

7.4.2测量数据修约方法

7.4.2.1 化整间距数为1时的修约方法：保留位右边对保留位数字1来说，若大于0.5，则保留位加1；若小于0.5，则保留位不变；若等于0.5，则保留位是偶数时不变，保留位是奇数时加1。

注：“保留位”是指修约间距对应位的数，该值称为“保留位”。

7.4.2.2 修约间距数为（）时的化整方法：将测得数据除以，再按7.4.2.1的方法修约，修约以后再乘以，即为最后修约结果。

7.4.3 全部项目符合要求判定为合格，否则判定为不合格。检定合格的充电机发给检定证书(检定证书格式见附录B、C)。

7.4.4 检定合格的充电机必须在其内部使用的电能表或计量模块位置加以封印，分离使用的分流器也需加以封印。

7.4.5 检定不合格的充电机发给检定结果通知书(格式见附录B、C)，并注销原检定合格封印或检定合格标记。

7.5 检定周期

充电机的检定周期一般不超过3年。

注：涉及计量纠纷时，依据JJG 1149进行仲裁检定。

- 附录A  检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 湿 度 | %RH |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 检定所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 检定/校准证书编号 | 证书有效期至 |

第X页 共X页

- 附录B  检定证书/检定结果通知书结果页格式（第3页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

1. 外观及功能检查：

2. 工作误差：

3. 时钟时刻误差

以下空白

第X页 共X页