河南省地方计量技术规范

JJF（豫） XXX-2025

________________________________________________________________________________________

用能单位能源计量网络图通用技术规范

General Technical Specifications for Energy Metering Network Diagrams of Energy-using Units

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                                   XXXX-XX-XX实施

河 南 省 市 场 监 督 管 理 局发 布

JJF（豫）XXX—2025

用能单位能源计量网络图

通用技术规范

General Technical Specifications for Energy Metering Network Diagramsof Energy-using Units

_______________________________________________________

归  口 单 位：河南省市场监督管理局

主要起草单位：南阳市产品质量检验检测中心

参加起草单位：

本规范委托归口单位负责解释

本规范主要起草人：

（南阳市产品质量检验检测中心）

（南阳市产品质量检验检测中心）

（南阳市产品质量检验检测中心）

（河南中源化学股份有限公司）

（河南省航耀建设工程有限公司）

参加起草人：

（南阳市产品质量检验检测中心）

（南阳中联水泥有限公司）

（河南中源化学股份有限公司）

目  录

引言.......................................................................................................................（II）

1 范围....................................................................................................................（1）

2 引用文件..............................................................................................................（1）

3 术语和定义...........................................................................................................（1）

4 能源计量网络图的绘制...........................................................................................（2）

4.1总体要求............................................................................................................（2）

4.2更新要求	...........................................................................................................（2）

4.3绘制要求............................................................................................................（2）

5补充说明...............................................................................................................（3）

附录A绘制图参考格式...............................................................................................（4）

附录B能源计量器具统计表........................................................................................（6）

引  言

能源计量网络图是用能单位基于GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，按照本单位用能特性绘制，包括能源流向图、能源计量采集点网络图和能源计量器具统计表。通过绘制能源计量网络图，可以直观显示出用能单位能源计量器具配备和分布情况。

能源流向图，可以帮助用能单位梳理能源消耗过程，为能源计量器具配备提供依据；能源计量采集点网络图，能够让用能单位按照分级、分类、分项的原则合理配备能源计量器具，做到应配尽配，不遗漏，不重复。

用能单位在绘制能源计量采集点网络图时应参照本规范的要求进行。不同行业可根据自身行业特点和需求，在此基础上绘制更适合自身能源计量管理特点的能源计量采集点网络图。

本规范为首次发布。

用能单位能源计量网络图通用技术规范

1范围

本规范规定了能源计量网络图的通用要求，适用于河南省用能单位能源流向图及能源计量采集点网络图的绘制。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1356-2012  重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 1252-1989图形符号 箭头及其应用

GB/T 14689-2008 技术制图  图纸幅面和格式

GB 17167-2006  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T17450-1998  技术制图 图线

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

## 3.1用能单位 organization of energy using （GB/T 2589－2020，3.4)

具有确定边界的耗能单位。

注：在本规范中，用能单位是指一个取得统一社会信用代码，能独立承担法律责任的耗能单位。

## 3.2能源计量 the sources of energy

## 是指在能源消费、转化等流程中，对处于能源生产、运输、使用、监管等环节的数量、质量、性能等参数进行检测、度量和计算。

## 3.3能源流向图 the flow graphof  energy

## 以图形和图线的形式表述用能单位消耗各类能源全过程的示意图。

## 3.4能源计量采集点网络图  energy metering and data acquisition point network diagram

## 按被测能源种类分别表述用能单位在各级耗能单位及主要用能设备上配备的计量器具信息的框图，该图应涵盖用能单位消耗的所有种类一次能源、二次能源及载能工质，并与相应的能源计量器具统计表配合使用。

## 3.5一次能源 primary energy resource

从自然界取得的未经任何加工、改变或转换的能源。如原煤、原油、天然气、生物质能、水能、地热能、潮汐能等。

3.6二次能源 secondary energy resource

由一次能源经过加工或转换得到的其他种类或形式的能源。如煤气、焦炭、汽油、煤油、柴油、重油、电能等。

3.7能源计量器具 energy measurement instrument

主要指直接用于能源用量计量的测量设备，如电能表、水表、流量计等，测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具。

4能源计量网络图的绘制

4.1  总体要求

- 应有能源计量网络图名称，名称在各图的正下方，网络图的标题和正文采用的文字均为宋体。

- 能源流向图应涵盖用能单位消耗能源的所有种类，包括一次能源、二次能源和载能工质。

- 能源计量采集点网络图应按各类能源分别绘制，能源种类在网络图中注明。

- 能源流向图尽量以从左到右的方向并以箭头直观显示能源流向，示例见图1。

- 能源计量采集点网络图宜从上到下方向体现分级管理。

- 应体现各类能源计量器具的名称、分级编号、精度等级、安装位置等信息，计量器具数量较大时，网络图可选择代表性计量器具信息表述，详细情况应在能源计量器具统计表中逐一登记。

4.2更新要求

网络图应根据用能单位用能种类的变动及能源计量器具的变动及时更新。

4.3绘制要求

4.3.1尺寸参照GB/T14689中有关规定执行。

4.3.2图线参照GB/T17450中有关规定执行。

4.3.3能源流向图中的箭头参照GB/T1252中有关规定执行。

4.3.4能源计量采集点网络图由能源来源为起始端，以主要用能设备为终端，能源信息用

表示，计量器具信息用       表示，按上下两等分，上半部分表述级别及编号，

下半部分表述准确度等级。

4.3.5能源计量器具配备统计表可居于能源计量采集点网络图右下方，以直观表示各计量器具详细信息，示例见见附录A中图2。如果次级用能单位、主要用能设备两级配备计量器具数量较多，可以将统计表单独绘制（见附录B）。

5补充说明

5.1对于自发电用能单位，如自备锅炉发电、余热发电、厂房顶太阳能发电等，应将自发电部分电能作为二次能源，与外网电能并列入能源流向图中显示，计量采集点网络图中也应相应体现。

5.2用能单位生产过程中消耗的水（来源包括自然水体、地下水、自来水等）应作为资源而非能源对待，供水过程中所用的电机或电机组功率达到主要用能设备要求值的需纳入统计范畴。

5.3利用自然界中水的势能做功（如发电）的可视作一次能源，需要配备计量器具；抽水蓄能发电所用的水为载能工质，也需要配备计量器具。

5.4自发电中使用锅炉产生的蒸汽，作为载能工质，需要配备计量器具；但锅炉用水由于可循环使用，自身消耗较少，可不配备计量器具。

附录A

原煤站房

主要用能设备1

（发电机）

次级用能单位1

原煤

蒸汽站房

主要用能设备2

次级用能单位2

变电站

电力

压缩空气站房

主要用能设备3

次级用能单位3

自来水

次级用能单位4

图例说明：

其他

1、        原煤流向

2、        电力流向

基建

3、        自来水流向

4、        蒸汽流向

外供

5、        压缩空气流向

编制：            审核：              批准：            日期：

图1  能源流向图(参考件)

D1－1

0.5级

供电单位

用能单位

D2－1

1.0级

D2－2

1.0级

D2－3

1.0级

次级用能单位1

次级用能单位2

次级用能单位3

| 代号 | 器具名称 | 型号规格 | 安置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1－1 |  |  |  |
| D2－1 |  |  |  |
| D2－2 |  |  |  |
| D2－3 |  |  |  |
| D3－1 |  |  |  |
| D3－2 |  |  |  |

D3－1

1.0级

D3－2

1.0级

图例说明：

1、虚线图为未配置的计量器具

2、D为电能类计量器具的类别代号

主要用能设备1

主要用能设备2

编制：            审核：              批准：            日期：

图2  能源计量器具配备及计量采集点网络图(参考件)

附录B测

能源计量器具统计表

| 代号 | 器具名称 | 型号规格 | 安置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1－1 |  |  |  |
| L2－1 |  |  |  |
| L2－2 |  |  |  |
| L2－3 |  |  |  |
| L3－1 |  |  |  |
| L3－2 |  |  |  |
| D1－1 |  |  |  |
| D2－1 |  |  |  |
| D2－2 |  |  |  |
| D2－3 |  |  |  |
| D3－1 |  |  |  |
| D3－2 |  |  |  |
| M1－1 |  |  |  |
| M2－1 |  |  |  |
| M2－2 |  |  |  |
| M2－3 |  |  |  |
| M3－1 |  |  |  |
| M3－2 |  |  |  |

编制：            审核：              批准：            日期：

注：计量器具分类用代码表示，如L代表流量，D代表电能，M代表煤炭。其它种类也按此类方法表示。